河南金马能源股份有限公司

外污水工序磁悬浮风机维保招标公告

河南金马能源股份有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：202605-22三台磁悬浮风机维保。
技术要求：
1、按国家现行相关标准、行业标准及设计规范执行，并满足招标单位现场使用要求。

2、对磁悬浮风机进行全面检查、维护保养，包括但不限于：整机运行数据核查，管路支撑、风机法兰检查，管道主管路与支管路的阀门检查设备接地至供电系统、绝缘阻值检查，撬装主进线电压检查，磁轴承系统核心部件检测、软件优化，电机机组、风机组件功能性基本校验、间隙核查，弱电控制系统功能性复核、软件测试，变频器参数核查、散热器指导性维护等。

3、维保后风机各项运行参数（转速、电流、温升、振动值）达到运行要求，并提供详细的维保报告。

招标数量、规格型号及说明：三台磁悬浮风机（厂家：亿昇（天津）科技有限公司，型号：YG300），维保周期为单次全保服务，包含所有人工、工具、检测设备及易损件更换（主轴承、电机等核心部件除外，如需更换另行报价）；
报名截止时间：2026年6月3日17：00。

计划开标时间和地点：2026年7月2日10：30，公司指定办公室。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知后30天内。

（七）合同有效期限：单次。
二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格，持有有效的营业执照，成立时间不少于两年，注册资本金不少于100万元，经营范围包含机电设备维修或风机维保相关内容。

（二）专业或特殊资质要求：

1、具备磁悬浮风机或同类高速旋转设备的维修能力，能够提供完整的维保方案，并承诺维保后设备各项运行参数（转速、电流、温升、振动值）恢复至出厂标准。

2、须通过ISO9001质量管理体系认证（提供有效证书复印件）。

3、项目团队须至少配备1名持有低压或高压电工作业证的人员、1名持有焊接与热切割作业证的人员。

（三）业绩要求：近3年内（2023年1月1日至今）至少具有1项磁悬浮风机或类似高速风机（如空气悬浮轴承风机、透平真空泵等）的保养或维修业绩（提供合同及对应发票复印件，或使用方出具的良好履约证明）。

（四）信誉要求：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或经营异常，近3年内在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

三、意向投标人提交的资格证明文件
（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新有效的企业法人营业执照副本的复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件。

2.法定代表人资格证明（见附件1）、法定代表人授权书原件（见附件2，法定代表人参加招标的不需要）、承诺书（见附件3）。

3.承担过类似项目的业绩一份及证明材料。

4.质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。

5.投标单位开票信息。

6.企业介绍、投标联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面或电子邮件（邮箱：ygzb@hnjmny.com）。
采用电子邮件方式提交的，应在邮件主题中写明“金马能源202605-22招标报名”。报名使用邮箱应与往来文件接收、发送邮箱一致。
四、投标方式
（一）招标单位对意向投标人提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标文件，接到招标文件的单位请按要求参与投标，并交纳相应投标保证金叁仟元（￥3000.00元）。
（二）招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息
（一）单位名称：河南金马能源股份有限公司

（二）联系地址：河南省济源市西一环路南金马大道，邮编：459000

（三）联系人：谢工15690626062
（四）电子邮箱：ygzb@hnjmny.com
（五）监督电话：0391-6038066                     

河南金马能源股份有限公司

                          公告时间：2026年5月28日
附件1：
法定代表人身份证明书
兹证明      （身份证号：                  ）是我单位的法定代表人，任（董事长或总经理）职务。
特此证明
单位名称（公章）：
    年  月  日    
附件2：

授权委托书
                公司：
              是中华人民共和国合法企业，法定地址：          。法定代表人         特授权         代表我公司全权办理与贵公司（            项目名称）的业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：              ）接收、发送。
我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：    年  月  日至    年  月  日。
在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人签字：         授权人（签章或签字）：        
身份证号：             身份证号：         
职务：                 职务：         （不能填法人）
电话：                 电话：         

单位名称：（公司公章、财务专用章、法人章）         
签署时间：         
授权人身份证（正、反面）：被授权人身份证（正、反面）：
附件3：

承诺书
河南金马能源股份有限公司：
我司自愿参与贵司           项目的投（议）标，现承诺如下：
一、我司将严格遵守招标现场纪律，保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投（议）标有效期之内不撤销投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名）：
    年  月  日
